GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI (TR-GDP)

TR                                                                                                                       GDP

2x(50/10) Cu bara

15 mt.

1 nolu trafo için:

TR ile GDP panosu arasındaki mesafe  15 mt. ve GDP  760 kW  olduğuna göre, hatta oluşan gerilimin

% değeri: %e1=1,24x10-5  ( LXPsS) = 1,24x10-5 (15x7600001000)= 0,14<3

Isınmaya göre tahkik edecek olursak

2x(50/10 mm.) Cu bakır baranın taşıyabileceği akım 1800 A’dır.

Geçen akım ise;

I = Ps√3xU = 7600001,73x380 = 1156 A < 1800 A

Seçilen Cu bara kesiti ısınma yönünden  uygundur.