OG GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

Enerji noktası                                                                    D-12.direği                        OG giriş hücresi

Havai hat swallow (eşdeğer  Cu-16,78mm2)            XLP 3X1X95mm2

20 mt.                                                  20 mt.

Enerji noktası ile D-12 direği arası:

Mesafe 20 mt. ve TR. gücü 1000KVA olduğuna göre, hatta oluşan gerilimin düşümü

% değeri:  %e1=K*N*L/10000 %       K=0,908(swallow hattı için)  N=1000 KVA   L=0,020km

%e1= 0,908*1000*0,020/10000=0,018

D-12 Direği - OG Giriş hücresi arası:

%e1=1,24x10-5  ( LxPsX380x380Sx36000x36000) = 1,24x10-5 (20x1000000x380x38095x36000x36000)= 0,0029

Komple gerilim düşümü % değeri: %e = %e1+%e2 = 0,018+0,0029=0,020<7%